## Slide 1: Ehitusplatsi tingimuste haldamine ja tarindite kuivatamine

## Slide 2: Tingimuste haldamise väljakutseid
Piirdetarindite paksenemine, jäätumine ja kuivamise aeglustumine.
Aeglaselt kuivavad taridid
  Massiivsed betoontarindid
  Ujuvad betoonpõrandad
  Suletud laed
  Õõnespaneelide veepesad
  Välisseinte soojustus
Keerulised tarindid
  Terrassid
  Parkimishallide laed
Niiskusest tingitud kujumuutused:
  Põrandad kaarduvad ja pragunevad
  Paadid tulevad lahti

## Slide 3: Õhuniiskus ja veeauru kogus
Välisõhus sisalduva veeauru (g/m3) kogus
on suur suvel ja väike talvel
Sise- ja välisõhu veehulk pürgib tasakaalu poole, mis põhjustab veeauru koormust tarinditele.
Ka tarindite ja õhu vaheline veehulk pürgib tasakaalu poole, mis põhjustab kas tarindite kuivumist või märgumist.
Välisõhu suhteline niiskus on suur talvel ja väiksem suvel
Helsinki
Jyväskylä
Rovaniemi
Helsinki
Jyväskylä
Rovaniemi
Välisõhus sisalduva veeauru (g/m3)
Välisõhu suhteline niiskus %
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

## Slide 4: Betoonist vabanev vesi
Materjal | Veesisaldus l/m3 |  |  | Kuivatatav veehulk l/m3
 | Ehitamisaegne valmistus-niiskus | Keemiliselt seotud vesi | Tasakaalu veesisaldus, kui õhuniiskus on 50 % | 
Betoon C12/15 | 180 | 40 | 25 | 115
Betoon C20/25 | 180 | 60 | 30 | 90
Betoon C30/37 | 180 | 70 | 40 | 70
Tellissein | 80 | - | 10 | 70
Puit | 60 | - | 40 | 20

## Slide 5: Betooni kuivamisaja hindamine
Rusikareegel:
Kuni 4 cm betoonplaadile tuleb varuda kuivamisaega nädal / cm kohta.
Üle 4 cm paksusele betoonile tuleb varuda 2 nädalat / lisa-cm.
Üle 6 cm paksuse betooni kuivumisaeg on 4 nädalat / iga lisa-cm.
Teiste sõnadega, 8 cm paksune betoon peab saama kuivuda vähemalt (4 x 1) + (2 x 2) + (2 x 4) = 16 nädalat.
Rusikareeglit võib kasutada töögraafiku kavandamisel, aga mitte pindamistööde alustamist planeerides.
Kui töögraafik on pingeline, võib kasutada kiireltkuivavat betooni. Sellega paraku kaasneb suurem kuivamiskahanemine, mis lisab pindamismaterjali irdumise riski.

## Slide 6: Kuivavumisaega mõjutavad:
Kõrgtugevate betooniliikide kuivamiskiirus on kuni kahekordne, võrreldes tavalise betooniga.
Tarindi ühesuunaline kuivamine toimub 2-3-korda aeglasemalt, kui kahesuunaline kuivamine.
Betooni temperatuuri tõus 10 kraadi võrra tavaliselt poolitab kuivamisaja.
Suhtelise õhuniiskuse (RH) alanemine 60 %:lt 50 %:ni kiirendab kuivamisaega umbes 20 %.
Alla 50 % RH kuivamine oluliselt ei kiirene, kuid üle 60 % suhteline õhuniiskus aeglustab seda märkimisväärselt.
Betooni uus märgumine kuivamisperioodil suurendab kuivamisaega 1,4–2-kordseks.
Tarindi soovitud suhtelise niiskuse tase oleneb pindamismaterjalist ja see mõjutab kuivatusaega.
Kuivatamine

## Slide 7: Ülesanne: kavandage maapinnale toetuv betoonplaat võimalikult kiiresti kuivavaks
Erilised abinõud betooni kuivamise kiirendamiseks:
Betoonisegu valmistamisel kasutatakse madalat vesitsementtegurit ja plastifikaatorit
Armatuuri paigutatakse traatsoojenduskaablid ja betooni soojendatakse
Alust ja valukohta eelsoojendatakse ning hoitakse kõrget temperatuuri
Betoonivalu kaitstakse plastkilega 1-2 nädalat
Õhutemperatuuri tuleb hoida üle 20 kraadi ja suhtelist niiskust umbes 50 %:sena

## Slide 8
Ära unusta tuulutamist

## Slide 9: Ehitusobjekti õhuvahetus
Auk Ø160 mm
40-100 m3/h
Uksepilu 5 cm
70-200 m3/h
Tuulutusaken
0-2000 m3/h
Ukseava
0-10000 m3/h
Uksepilud (nt. lävepaku puudumine) ja väikesed tehnosüsteemide läbiviigud sobivad hästi ehitusobjekti õhuvahetuseks.
Ehitusobjekti õhuniiskust mõõdetakse.
Tuulutusakendega seatakse sobiv õhuniiskus.
Rõduuste avamisega raisatakse mõttetult energiat.

## Slide 10: Ülesanne
Vastus:
(9 – 5) g x 10000
= 40 000 g
= 40 liitrit
Temperatuur [oC]
Absoluut niiskus [g/m3]
Palju 10 000 m3 (umbes 50 korteriga) korterelamu ehitusobjektil saab eemaldada veeauru, kui õhuvahetus on üks kord tunnis?
Sisetemperatuur on 20 oC ja välistemperatuur 5 oC,
Suhteline õhuniiskus on sees 50 % ja väljas 80 %.

## Slide 11: Absorptsioonkuivataja
Absorptsioonkuivatajas puhutakse kuivatatav õhk pöörlevast rootorist läbi.
Niiskus sadestub rootori pinnale ja see puhutakse õhuvooluga kuivatatavast ruumist välja.
Funktsioneerib tõhusalt ka madalatel temperatuuridel.
Alandab suhtelist õhuniiskust madalamale, kui 30 %.
Tsirkuleerib õhku ja puhub kuiva õhku tarinditele.
Kuivatatava ruumi õhuringluseks dimensioneeritakse 1-2 korda tunnis.
Suured kuivatajad on põhiliselt kuivatusfirmadel (500-5000 m3/h)
Niiske välisõhk kuivatajasse
Väljatõmbeõhk kuivatajasse
Niiske õhk välja
Kuiv õhk kuivatatavasse ruumi

## Slide 12: Kondensaatkuivataja
Õhk jahutatakse küllastumispunktist allapoole ning vesi kondenseerub kondensaatoris.
Sobib kuivatamiseks, kui kuivatatava õhu temperatuur on üle 15 kraadi.
Vesi juhitakse alusvanni või otse kanalisatsiooni.
Energiatõhus kuivatusviis.
Komp-ressor
Niiske õhk kuivatajasse
Kuiv õhk kuivatajast
Alus-vann ja pump
Aurusti
Kondensaator

## Slide 13
Talvel tarindid kuivavad tuulutamisega:
välisõhk on väga kuiv, kui temperatuur langeb pakasepoolele
tuulutamisega saadakse sisse kuiva värsket välisõhku ja juhitakse välja niisket siseõhku.
Kuivata tuulutamisega

## Slide 14: Aitäh!